**Beskrivelse**

Type: BROEN BALLOMAX

Art. Nr.: 65.102

Tryktrin: PN 25

Dimension: DN 080 til DN 1000

**Udførelse**

Butterfly ventil udført med triple excentrisk ventil klap. Ventilen er med svejse/svejse tilslutning. Designet til brug for fjernvarme, varme, køling og industrianlæg, men kan desuden bruges i anlæg med olie, gas og damp systemer.

Ventiler skal være godkendt i henhold til direktivet for trykbærende udstyr PED 2014/68/EU, Modul H. og fremstillet i henhold til ISO9001:2008 og ISO14001.

**Tekniske data:**

Tilslutning: Svejse / Svejse

Tryktrin: PN 25

Temperatur: -30°C til 350°C

Medium: Behandlet vand som ikke nedbryder stål.

Ventilhus: Rustfri Stål AISI 216

O-ring: Grafit ringe  
Klap: Rustfrit stål AISI 216 WCB   
Sædepakning: Lamelleret AISI304 & Grafit

Betjening: ISO flange for gear/aktuator

Overflade: Miljøvenlig korrosionsbestandig maling.

**Mærkning:**

Fabrikat, Dimension, Tryktrin, Temperaturområde, Produktionsmåned og år.

CE mærkning

**Tilbehør:**

DN080 til DN1000 = Gear/aktuator